Załącznik nr 2

Opis techniczny robót budowlanych obejmujących roboty rozbiórkowe, konserwacyjne, montażowe i elektryczne pompowni ścieków bytowych P-3 w Dziemionnie przy ulicy Malinowej.

# INWESTOR

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rolna 6 , 86-060 Nowa Wieś Wielka.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem  opracowania  jest  określenie  warunków  technicznych,  technologicznych i kosztowych, modernizacji przepompowni ścieków P-3, przy ul. Malinowej  w Dziemionie gmina Nowa Wieś Wielka.

Opracowanie zawiera inwentaryzację stanu istniejącego i zakres wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje prace budowlane związane z przebudową układu technologicznego wewnątrz  pompowni z zastosowaniem tłoczni ścieków, wraz z rozbiórką części nadziemnej pompowni i modernizacją instalacji elektrycznej i akp.

W opracowaniu wskazuje się dostosowanie części podziemnej - „suchej” do potrzeb zabudowania wewnątrz tłoczni ścieków i jej ogólnobudowlany remont.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Obiekt przepompowni ścieków komunalnych P-3 przy ul. Malinowej w Dziemionnie przeznaczony do modernizacji zlokalizowany jest na terenie działki nr ewidencyjny dz. 22/8, obręb Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka. Inwentaryzację geodezyjną obiektu przedstawiono na wydruku z systemu IntraEWID stanowiącą załącznik nr 1 do opracowania.

Pompownia została wybudowana w latach dziewięćdziesiątych , jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i zużyta. Zastosowane tam technologie są przestarzałe, energochłonne, awaryjne, a także niebezpieczne i pracochłonne dla obsługi.

Obiekt przepompowni posiada dwie komory:  podziemną komorę mokrą   w postaci żelbetowej studni przykrytej płytą żelbetową z otworami technologicznymi stanowiącą zbiornik ścieków dopływających i komorę suchą przykrytą płytą stalową stanowiącą komorę zasuw.

Mokra komora przepompowni wykonana jest w postaci żelbetowej studni o średnicy 2,5 m i głębokości 5,22 m. Przykryta jest płytą żelbetową o grubości 0,2 m w otworami technologicznymi. W studni zamontowana jest krata koszowa rzadka o prześwicie 50mm produkcji EKOINSTAL. W studni zamontowane są dwie prowadnice pomp z rur stalowych ocynkowanych 48,3/3,25 o długości 6 m oraz pompa zatapialna typu SARLIN S1 054 AS. Ponadto w przepompowni zamontowane są elementy akp: sonda hydrostatyczna i dwa komplety pływaków do sterowania pompy ściekowej.

Komora sucha wykonana jest w postaci prostokątnej komory betonowej przez którą przechodzi rurociąg tłoczny z zasuwą odcinającą.

Przekrój komory przepompowni wraz z rzędnymi i wyposażeniem przedstawiono na rysunku załączonym do opracowania.

DANE O TERENIE WOKÓŁ PRZEPOMPOWNI.

Na terenie opracowania nie ma innych obiektów. Teren przepompowni jest ogrodzony z bramą wjazdową. Cały teren jest wybetonowany z opaską zieleni wokół ogrodzenia.

Działka posiada bezpośredni dostęp do przylegającego ciągu komunikacyjnego ulicy Malinowej będącej drogą powiatową.

# OPIS PRAC REMONTOWO – BUDOWLANYCH

# ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych obiekty przepompowni należy zatrzymać napływ ścieków do komory przepompowni w sposób trwały np. za pomocą pneumatycznego korka kanalizacyjnego. Z uwagi na ciągłą pracę sieci kanalizacyjnej, na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia niezawodnego odbioru ścieków z sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez remontowaną przepompownię ścieków. P-3.

Inwestor nie narzuca Wykonawcy sposobu odbioru ścieków na czas remontu z zastrzeżeniem że musi być to realizowane w sposób ciągły i niezawodny i nie stwarzający uciążliwości dla Odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej w remoncie.

Zakres prac rozbiórkowych:

-	wyłączenie i demontaż rozdzielnicy elektrycznej i akp,

-	odłączenie i demontaż pompy ściekowej typu S1 054,

-	odłączenie i demontaż sondy hydrostatycznej i sond pływakowych,

-	demontaż kraty koszowej rzadkiej wraz z konstrukcją wewnątrz komory i utylizacja jej elementów

-	demontaż prowadnic pompy i ich utylizacja,

-	demontaż i utylizacja płyty stropowej nad częścią mokrą przepompowni,

-	usunięcie warstw posadzkowych  i fundamentów spod prowadnic i kraty;

-	zabetonowanie szczelne przejść w ścianach - po starych rurociągach technologicznych.

# ROBOTY REMONTOWE I MONTAZOWE

Po wykonaniu prac demontażowych należy wykonać prace remontowe i montażowe:

	usunięcie z komory przepompowni złogów i piasków pościekowych wraz z ich utylizacją,

-	wyczyszczenie hydrodynamiczne dna i ścian przepompowni,

-	uzupełnienie ubytków i likwidacja niepotrzebnych otworów montażowych i przejść kablowych,

-	wykonanie wypłycenia dna istniejącej komory przepompowni do rzędnych zgodnych z DTR tłoczni ścieków dobranej do istniejących przepływów,

-	wykonanie zagłębienia w posadce do pompy odwodnieniowej,

-	wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian i dna komory przepompowni,

-	zamontowanie dostarczonej przez Inwestora tłoczni ścieków zgodnie z załączoną DTR,

-	wykonanie podłączenia sieci grawitacyjnej, zasuwy odcinającej do tłoczni i podłączenie rurociągu tłocznego,

-	wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i akp zgodnych z załączoną DTR,

-	zabudowanie i podłączenie rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej do tłoczni ścieków i dostarczonej przez Inwestora,

-	podłączenie instalacji elektrycznych i akp na obiekcie wraz z rozruchem tłoczni potwierdzone protokołem rozruchu,

-	wykonanie płyty pokrywowej komory suchej dostosowanej do montażu włazy przeciw włamaniowemu dostarczonego przez Inwestora,

-	montaż drabiny złazowej wewnątrz komory tłoczni dostarczonej przez Inwestora,

-	uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz z wizualizacją modernizowanej przepompowni,

-	wykonanie i dostarczenie niezbędnych protokołów z prób i pomiarów niezbędnych do oddania do eksploatacji tłoczni.

Teren zielony pozostaje bez zmian.

Po wykonaniu montażu tłoczni, wykonaniu robót budowlanych teren należy uporządkować.

Wykonawca musi być przygotowany na sytuacje nie przewidziane w niniejszym opracowaniu.

# UWAGI KONCOWE

Całość robót musi być wykonana  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz DTR urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami, a także z zachowaniem przepisów BHP.

Zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności. Materiały będą posiadać aktualne aprobaty techniczne.